ТзОВ «УКРЗАХІДІНВЕСТБУД» 81633, Львівська обл., Cтрийський р-н, с. Устя, вул. Широка, 4. УТЕПЛЮВАЧ надлегкий ніздрюватий бетон тел. 097-727-23-71 e-mail:gaz-co@meta.ua www.lightbet.com.ua

Технологічний регламент

улаштування системи утеплення фасадів

УТЕПЛЮВАЧ  НЕОРГАНІЧНОГО  ПОХОДЖЕННЯ

ЗМІСТ

- Сфера застосування

- Безпека праці та охорона навколишнього середовища

- Підготовка до виконання робіт

- Вимоги до матеріалів та збірних елементів

- Технологія виконання робіт

- Контроль якості виконання та прийняття робіт

- Основні положення щодо експлуатації теплоізоляційно-оздоблювальної системи

Додаток 1. Потреба в матеріалах на улаштування 100 м2 системи утеплення

Додаток 2. Потреба в матеріалах для декоративного оздоблення 100 м2 системи утеплення

Додаток 3. Потреба в допоміжних матеріалах

Додаток 4. Потреба в механізмах, обладнанні, інструментах

Основні дефекти та причини їх виникнення при влаштуванні системи утеплення

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Технологічна карта розроблена на влаштування 100 м2 системи зовнішньої теплоізоляційно-оздоблювальної системи утеплення  (далі - система утеплення , яка складається з клейового розчину, теплоізоляційних плит мінерального утеплювача  із ніздрюватого бетону, захисного армованого шару, елементів механічного кріплення (дюбелів), монтажних елементів, ґрунтовок, декоративного покриття.

1.2. Система утеплення   призначена для виконання зовнішньої теплоізоляції при будівництві та реконструкції споруд з метою зменшення втрат енергії на обігрівання та кондиціонування приміщень, оптимізації теплового режиму всередині приміщень, та декоративного опорядження фасадів споруд.

1.3. Система утеплення  з застосуванням негорючого мінерального утеплювача   використовується для утеплення будівель та споруд без обмежень, встановлених ДБН В.2.6-33:2018 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації» в частині висоти будинків, їх функціонального призначення, ступеня вогнестійкості тощо, та без необхідності улаштування додаткових протипожежних поясів та обрамлень віконних та балконних прорізів.

1.4. До влаштування системи  можна приступати після закінчення внутрішніх оздоблювальних робіт та висихання штукатурки  стяжок.

2. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

- Система утеплення  в процесі монтажу та експлуатації є безпечною для здоров'я людей і не спричиняє негативного впливу на навколишнє середовище.

- Умови приймання комплектуючих матеріалів та виробів, їх зберігання на будівельному майданчику, технологія, засоби приготування і використання розчинових сумішей не повинні бути джерелом забруднення води, грунту і повітря. Викиди в атмосферу пиловидних речовин під час вантажно-розвантажувальних робіт, приготування та використання сумішей не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій, встановлених ДСП 201.

- Підготовчі та основні виробничі процеси із застосуванням сухих будівельних сумішей слід виконувати з дотриманням вимог безпеки праці та охорони навколишнього середовища, встановлених розділами 7 та 8 ДБН В.2.6-22. Забороняється зливати у водойми санітарно-побутового використання та у каналізацію залишки сумішей та їх складових. Підрядник повинен забезпечити утилізацію або поховання цих відходів у порядку, встановленому ДСанПіН 2.2.7.029, та відповідними екологічними нормативами. Промивні та стічні води, що утворюються на будівельному майданчику під час підготовчих та основних робіт з улаштування системи   утеплення не повинні вміщувати токсичних речовин в об'ємах, що перевищують норми, встановлені СанПін 4630.

- Складські приміщення та будівельний майданчик в цілому мають бути обладнані засобами пожежогасіння згідно вимог НАПБ А.01.001.

- Вантажно-розвантажувальні роботи комплектуючих матеріалів та виробів на будівельному майданчику, їх складування та зберігання слід виконувати з дотриманням вимог ДБН Г.1-4, СНІП ІІІ-4, ГОСТ 12.3.009 та ГОСТ 12.3.020.

- Будівельний майданчик, робочі місця складських та виробничих приміщень з приготування розчинових сумішей та підготовки до монтажу інших комплектуючих системи утеплення слід обладнати:

- освітленням за СНІП 11-44;

- питною водою за ГОСТ 2874;

- каналізацією за СНІП 2.04.01;

- опаленням (при проведенні монтажних робіт у холодний період) за СНІП 2.04.05.

- Усі машини, механізми, ручний електроінструмент під час роботи мають бути заземлені або занулені відповідно до вимог ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.013.0 та ПУЕ.

- При роботах з кабелями та кабельною арматурою під напругою слід дотримуватись вимог ГОСТ 12.2.007.14.

- Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати гранично допустимих значень, встановлених ДСН 3.3.6.037 та ГОСТ 12.1.003. Контроль - за ДСТУ 2867 та ГОСТ 12.1.050.

- Вібрація на робочих місцях не повинна перевищувати гранично допустимих значень, встановлених ДСН 3.3.6.039 та ГОСТ 12.1.012. Контроль - за ГОСТ 12.4.012.

- Загальні вимоги безпеки праці, в тому числі на висоті - за СНІП ІІІ-4.

- Загальні вимоги безпеки праці при фарбувальних роботах - за ГОСТ 12.3.005.

- Усі працівники мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно ГОСТ 12.4.011. Під час підготовчих та основних робіт з улаштування системи утеплення слід використовувати:

- канати страхувальні за ГОСТ12.4.107;

- пояси запобіжні за ГОСТ 12.4.089;

- каски будівельні за ГОСТ 12.4.087;

- респіратори за ГОСТ 12.4.028;

- засоби захисту рук за ГОСТ 12.4.010; окуляри захисні за ГОСТ 12.4.013;

- спецодяг за ГОСТ 27574 та ГОСТ 27575;

- взуття за ГОСТ 28507.

- До робіт з улаштування системи утеплення  допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли професійну підготовку, попередній медичний огляд відповідно до вимог, встановлених Міністерством охорони здоров'я України, та вступний інструктаж з безпеки праці, пожежної та електробезпеки, і виробничої санітарії.

3. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Організація робіт

- Перед початком роботи необхідно провести:

- огляд об'єкта та документування його стану, розробку проекту;

- планування та влаштування будівельного майданчика; встановлення риштувань та підйомних механізмів;

- доставку на будівельний майданчик матеріалів та інструменту.

- До початку робіт з утеплення фасадів має бути виконано:

- герметизацію швів між блоками і панелями на фасаді будинку;

- закладення місць сполучення віконних, балконних і дверних блоків з елементами огороджувальних конструкцій;

- влаштування гідроізоляції та підлоги на балконах;

- встановлення огорож балконів;

- прокладання всіх комунікацій і закладання всіх комунікаційних каналів;

- монтаж мереж забезпечення телефонізації, радіофікації й телебачення;

- засклення вікон і балконних дверей, або встановлення склопакетів.

3.2.	Огляд та обстеження стану фасаду будинку

- При огляді та обстеженні фасаду будинку встановлюється стан огороджувальних конструкцій будинку, а також стан покрівлі, зокрема:

- наявність пошкоджень у цоколі та стінах, у місцях з'єднання стін та цоколя, в місцях прилягання віконних та дверних блоків до огороджувальних конструкцій будинку;

- наявність пошкоджень в покрівлі в місцях її прилягання до огороджувальних конструкцій;

- наявність та величину відхилення від вертикалі зовнішніх огороджувальних конструкцій;

- наявність нерівностей (виступів і западин) на поверхні стін і цоколя глибиною (висотою) понад 10 мм;

- міцність матеріалу огороджувальних конструкцій (визначається шляхом відривання приклеєних фрагментівтеплоізоляційних плит; відрив повинен відбуватися по теплоізоляційному матеріалу);

- міцність зчеплення оздоблювального шару з основою (визначається простукуванням);

- наявність і характер, а також площу забруднень на поверхні огороджувальних конструкцій.

- За результатами огляду складається акт, дані огляду враховуються при розробці проекту системи утеплення.

3.3.	Влаштування будівельного майданчика

- При плануванні та влаштуванні будівельного майданчика визначаються:

- місця складування матеріалів та інструменту;

- місця розташування дільниць приготування розчинних сумішей;

- місце складування відходів та будівельного сміття.

- Встановлення риштувань, та перевірку правильності їх встановлення виконується відповідно до паспорта та вказівок з експлуатації, а також відповідно до вимог СНиП ІП -4 та ГОСТ 27321. Підвішування люльок здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 27372 та СНиП ІП-4.

- Доставка на будівельний майданчик матеріалів та інструменту здійснюється автотранспортом. Складування проводиться в місцях, визначених при плануванні будівельного майданчика. Умови зберігання матеріалів повинні забезпечити збереження їх властивостей на строк проведення робіт з влаштування системи утеплення.

3.4.	Підготовка поверхні огороджувальних конструкцій

- При виявленні недостатньої міцності зчеплення зовнішнього шару з основою слід видалити ділянки, які простукуються, з допомогою зубила, кирки, дротяної щітки чи з використанням механізованих способів очистки основи (вода під високим тиском, дробоструменева обробка тощо).

- Виступи бетону, розчину, цегли видалити з використанням електроінструменту, або вручну зубилом та молотком.

- Великі тріщини, що не збільшуються, очистити з допомогою стисненого повітря.

- Покриття з олійних фарб видалити за допомогою піскоструменевої обробки, хімічного промивання або термічного обпалювання.

- При забрудненні основи вжити заходів, зазначених у таблиці 1.

- При підготовці поверхні огороджувальних конструкцій необхідно дотримуватись вимог таблиці 2.

- Ділянки з нерівностями більш ніж 10 мм та великі тріщини обробити ґрунтовкою глибокого проникнення, витримавши не менше 4-х годин, і заповнити штукатурним розчином.

Таблиця 1. Підготовка поверхні під влаштування системи

| Вид підготовки | Спосіб підготовки та матеріали |
| --- | --- |
| Очищення від пухких продуктів корозії | Обробка поверхні піскоструменевим чи дробоструменевим методом. В якості абразивного матеріалу рекомендується пісок або дріб розміром 0,75-1,2 мм. При невеликих обсягах робіт поверхню слід очищувати від пухких, неміцних шарів ручним будівельним інструментом. |
| Знежирення | 1. Обробка водними лужними розчинами, що містять поверхнево-активніречовини (ПАР). В якості солей слід використовувати карбонат натрію - Ма2СОЗ, тринатрійфосфат - №ЗР04, пірофосфат натрію - №4Р207, триполіфосфат натрію - №ЗР04«2№РОЗ. Як ПАР використовуютьсянеіоногенні ПАР (ОП-7, ОП-10), що являють собою продуктиоксиетилюваннямоно- і діалкілфенолів. Розчини солей мають бути 4-5% концентрації. При приготуванні рекомендується додавати до них не більш як 1 % ПАР. 2. Обробка органічними розчинниками. Для знежирення рекомендуєтьсязастосовувати трихлоретилен - СНСі=ССІ2, перхлоретиленССІ2=ССІ2, уайт-спірит. У разі обробки мокрих і вологих поверхонь дохлорованихвуглеводнів рекомендується додавати аміак, триетаноламін або уротропін. 3. Обробка емульсійними сумішами, до складу яких входять органічні розчинники, вода і ПАР. |
| Очищення від висолів | Обробка розчином соляної кислоти концентрацією до 6% з наступною обробкою 4% розчином гідроксиду натрію МаОН. |
| Очищення від плям бітуму | 1. Обробка скребками (при невеликих обсягах робіт). 2. Промивання розчинником (уайт-спіритом). |
| Очищення від кіптяви | Промивання 3% розчином соляної кислоти з наступним промиванням 4% розчином гідроксиду натрію №ОН. |
| Очищення від водних і неводних плям | 1. Обробка скребками (при невеликих обсягах робіт). 2. Обробка піскоструменевим апаратом (при великих обсягах робіт). 3. Обробка органічними та неорганічними рідинами для змивання з наступним очищенням механічним способом. 3 лужних сумішей рекомендується використовувати розчинені у воді гідроксиди лужних металів, до яких додають прискорювач - трипропіленгліколь або його сумішіз моно феніловим ефіром етиленгліколю. Вміст прискорювача в суміші – від 1 до 10% за масою. 4. Для видалення епоксидних і поліуретанових покриттів використовуютьсясуміші на основі неорганічних кислот з наступним промиванням 4% розчином гідроксиду натрію МаОН. 5. Для видалення олійних фарб рекомендується використовувати суміші на основі органічних розчинників. |
| Очищення від бруду | 1. Обдування стисненим повітрям. 2. Піскоструменева обробка. 3. Промивання розчином карбонату натрію - Ма2СОЗ. 4. Промивання водою з додаванням ПАР. 5. Обробка поверхні дротяною щіткою. |
| Видалення з поверхні слідів очищувальних сумішей | 1. Механічне очищення. 2. Промивання водою. 3. Обдування стисненим повітрям. |
| Сушіння поверхні (виконується за потреби - при значному зволоженні, а також після очищення з наступним промиванням великим об'ємом води) | 1. Природне сушіння при температурі 20 ± 5 °С. 2. Обдування теплим повітрям з калориферів. |

Таблиця 2. Вимоги до поверхні основи

| Вимоги | Граничні відхилення | Метод та обсяг контролю |
| --- | --- | --- |
| Допустимі відхилення поверхні основи по вертикалі та горизонталі | ±5 ммна висоту поверху | Вимірювальний - за допомогою рейки довжиною 2м. Не менше 5-ти вимірювань на 100 м2площіоснови |
| Максимально допустима |  |  |
| вологість основи: |  | Вимірювальний - не менше 5-ти вимірювань на 100 м2 площі основи |
| зі збірних матеріалів | 4% |  |
| з монолітних | 5% |  |
| матеріалів |  |  |

4. ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ ТА ЗБІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

4.1. Фізико-механічні показники комплектуючих матеріалів системи утеплення мають відповідати технічним вимогам, що встановлені у нормативних документах на матеріали, але бути не гіршими аніж наведені у таблиці 3.

4.2 Для влаштування теплоізоляційного шару використовуються мінеральний утеплювач - плити теплоізоляційні з надлегкого ніздрюватого бетону, виготовлені, відповідно до ДСТУ Б В.2.7- 45:2010 «Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови» Вимоги до плит викладено у таблиці 4.

- Вимоги до армувальної сітки викладено у таблиці 5.

- Діаметр головки дюбеля для закріплення теплоізоляційних плит повинен становити не менше 60 мм. Вимоги до дюбелів викладено у таблиці 6.

4.5 Вхідний контроль комплектуючих матеріалів та виробів, що поставляються на будівельний майданчик, виконується за ГОСТ 24297.майданчик, виконується за ГОСТ 24297.

Таблиця 3. Фізико-механічні характеристики матеріалів що використовуються при влаштуванні системи утеплення

| № | Найменування елемента системи | Матеріал шару | Технічні вимоги | Норма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ґрунтувальний шар | Грунтовка глибокого проникнення | Стійкість плівки до статичної дії води, годин, не менше | 12 |
|  |  |  | Тривалість висихання, годин | 6 |
| 2 | Клейовий розчин | Клей для систем теплоізоляції Ферозіт 119 | Міцність зчеплення з бетонною основою, МПа, не менше | 1,0 |
|  |  |  | Міцність зчеплення 3 утеплювачем, МПа, не менше | 1,0 |
|  |  |  | Міцність на стискання, МПа, не менше |  |
|  |  |  | Час використання, хвилин, не менше | 60 |
|  |  |  | Відкритий час, хвилин, не менше | 20 |
| 3 | Захисний армований та декоративний (фактурний) шар | Клей для систем теплоізоляції | Міцність зчеплення з бетонною основою, МПа, не менше | 1,0 |
|  |  |  | Міцність зчеплення з утеплювачем, МПа, не менше | 1,0 |
|  |  |  | Товщина шару, мм | 3-5 |
|  |  |  | Морозостійкість, циклів, не менше | 75 |
|  |  |  | Час придатності розчинної суміші, хвилин, не менше | 60 |
| 4 | Захисний декоративний шар (фасадна фарба) | Клей для систем теплоізоляції Ферозіт 119 | Міцність зчеплення з утеплювачем, МПа, не менше | 0,5 |
|  |  |  | Морозостійкість, циклів, не менше | 75 |

Таблиця 4. Вимоги до теплоізоляційних плит, згідно ДСТУ Б В.2.7-45:2010 ( р.4, табл.3)

| Найменування показника | Значення |
| --- | --- |
| Середня густина, кг/м3, в межах | 150 |
| Теплопровідність в сухому стані Вт/(м°С), не більше | 0,05-0,06 |
| Міцність на стиск, МПа, не менше' | 0,5 |
| Марка за морозостійкістю | не нормується |
| Усадка при висиханні | не нормується |
| Коефіцієнт паропроникності, мг/(мтод-Па), не менше | 0,28 |
| Сорбційна вологість при відносній вологості повітря 75% , %, не більше | 6 |
| Відхилення розмірів плит, мм/м |  |
| по довжині | ±2 |
| по ширині | ±2 |
| по товщині | ±2 |
| Витримка після виготовлення, діб, не менше | 28 |

Таблиця 4. Вимоги до армувальної сітки

| Найменування показника | Значення |
| --- | --- |
| Розмір вічка, мм, не менше | 4х4 |
| Вага г/м2 | 150-350 |
| Міцність при розриві, кН/5см, не менше | 1,5 |
| Міцність при розриві після штучного старіння, кН/5 см, не менше | 0,6 |

Таблиця 4. Вимоги до дюбелів

| Матеріал огороджувальної конструкцій | Глибина анкетування,мм | Довжина дюбеля | Зусилля при викриванні зі стінки, кн., не менше |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетон, цегла і камені керамічні повнотілі | 50 | 100-200 | 0,25 |
| Порожниста цегла, блоки, легкий бетон | 90 | 120-240 | 0,2 |
| Ніздрюватий бетон | 110 | 140-300 | 0,2 |

5. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Вимоги до кліматичних умов виконання робіт

- Під час виконання монтажних, армувальних та оздоблювальних робіт температура повітря, основи та використовуваних матеріалів повинна бути в межах від +1°С до +30°С. Забороняється приклеювати армувальну сітку чи проводити оздоблювальні роботи на фасаді, якщо прогнозується зниження температури нижче 0°С на найближчі 2 доби.

- Забороняється проведення робіт під час атмосферних опадів, при сильному вітрі та нагріванні фасаду від сонячних променів без вживання відповідних захисних заходів.

- На ранніх стадіях гідратації (плівкоутворення) в'яжучих матеріалів (клейовий, армувальний та декоративний шари) поверхню слід захищати від атмосферних впливів (наприклад, за допомогою захисної сітки).

5.2. Приклеювання теплоізоляційних плит

5.2.1. Приготування клейового розчину проводиться безпосередньо перед початком робіт з приклеювання мінерального утеплювача. В ємність з водою додається суха суміш і перемішується до отримання однорідної маси. Пропорції складають 0,23-0,25 л води на 1 кг сухої суміші. Після витримки протягом 5 хвилин клейовий розчин ще раз перемішується і використовується протягом 3-4 годин. При роботі слід застосовувати інструмент з нержавіючої сталі чи з полімерних матеріалів.

- Теплоізоляційні плити із мінерального утеплювача  встановлюються довгою стороною за горизонтом, з розміщенням вертикальних осей розбіжно. Перед приклеюванням плити слід розмістити «на сухо» і, при потребі, підігнати грані сусідніх плит. Максимальна ширина щілин - 2 мм. На кутах будови плити, які стикаються, слід приклеювати з перев'язуванням.

Приклеювання теплоізоляційних плит починати на висоті не менше 40 см від рівня ґрунту.

- При наклеюванні плит на рівні поверхні нанесення клею проводиться з допомогою шпателя з зубцями 10x10 мм. Маса рівномірно розподіляється по всій поверхні.

- При наклеюванні на нерівні основи, по периметру всієї плити наноситься клейовий розчин суцільною смугою шириною 3-4 см. На решту поверхні плити розміром 30x60 см викласти 4-6 грудок розчину, залишаючи 2-3 розриви по периметру. Плити повинні бути приклеєні не менше, ніж на 50% площі своєї поверхні.

- Після нанесення клейового розчину плиту слід прикласти до стіни на призначене місце і притиснути до отримання рівної площини з сусідніми плитами.

- Надлишки клею на торцях повинні бути видалені.

- Поверхні віконних та дверних простінків утеплюються смугами теплоізоляційного матеріалу товщиною не менше 3 см, або із застосуванням негорючих мінеральних «теплих» штукатурок.

5.3.	Вирівнювання поверхні

- Не раніше, аніж за 3 дні після приклеювання теплоізоляційних плит можливі нерівності в укладці плит вирівнюються з допомогою шліфувальної сітки, закріпленої на терці.

- Щілини розміром більше 2 мм заповнюються шматками теплоізоляційного матеріалу або монтажною піною.

- Плити очищуються від пилу.

5.4.	Механічне закріплення теплоізоляційних плит

- Механічне закріплення плит проводиться не раніше, аніж за 3 дні після їх приклеювання.

- Використовуються дюбелі із металевими стержнями, які вкручуються або забиваються. Діаметр притискного елемента не менше 6 см.

- Довжина та тип дюбеля вказуються у проекті, і залежать від товщин плити, шару клею, штукатурки і необхідної глибини анкерування (глибина анкерування становить не менше 5 см в стінах з суцільних матеріалів і не менше 9 см в стінах з порожнистих матеріалів).

- Дюбелі встановлюються на поверхні плит по центру. Кількість та розташування дюбелів визначаються проектом. Переважно на 1 м2 стіни використовується 5,5 дюбелів в середній частині стіни, і 10 дюбелів на зовнішніх кутах, та першому (стартовому) ярусі мінерального утеплювача.

- Дюбелі монтуються у висверлені отвори відповідної глибини, дещо більшої від глибини посадки. Отвори в порожнистих матеріалах і ніздрюватих бетонах виконуються без використання удару. Перед встановленням дюбелів отвори слід зачистити від пилу.

- Головки дюбелів заглиблюються в поверхню матеріалу. Для цього в плитах влаштовуються гнізда відповідної глибини.

5.5. Монтаж кутових профілів

- Для захисту кутів будівлі, біля вікон, вихідних та балконних дверей використовуються кутові профілі.

- Укріплення кутів будови виконується тільки на першому поверсі, а укріплення кутів косяків вікон та балконних дверей - на всіх поверхах. Укріплюється також кут першого (стартового) ярусу мінерального утеплювача.

- На обидві сторони краю, який укріплюють, наноситься шар клею і втискується в нього кутовий профіль, дотримуючись вертикалі чи горизонталі. Надлишком клею зашпакльовуються нерівності поверхні.

5.5.4. В кутах віконних та дверних пройм під кутом 45° наклеюються шматки склотканини розміром не менше 25x25 см.

5.6.	Виконання захисного армованого шару

- Виконання армувального шару проводиться не раніше, аніж за 3 доби з моменту приклеювання плит утеплювача.

- Приготування клейового розчину   для улаштування армувального шару проводиться безпосередньо перед початком робіт. Клейовий розчин наноситься на поверхню плит утеплювача суцільними смугами на ширину армувальної сітки.

- Шпателем з зубцями 10x10 мм проводиться вирівнювання товщини шару клею. У підготовлений таким чином шар за допомогою шпателя з рівним краєм втискується сітка, і рівно зашпакльовується. Сітка має бути рівномірно натягнутою, повністю втопленою в клей, і не повинна мати складок та пухирів. Товщина гідрозахисного армованого шару повинна становити не менше 3 мм.

- Сусідні смуги сітки повинні перекриватися не менше, аніж на 10 см.

- На кутах будівель смуга сітки, приклеєна до одної стіни, загортається на другу на відстань не менше 20 см. Таким самим чином виконується армований шар на віконних та дверних косяках.

- У місцях стикування смуг сітки шпатель притискається з більшим зусиллям для уникнення появи нерівностей.

- Після висихання гідрозахисного армованого шару сітка, яка виступає за межі цокольного профілю, обрізається рівно з його нижнім краєм.

- Місця стикування мінерального утеплювача з іншими елементами будівлі зачищаються від твердого клею та ущільнюються силіконом.

5.7.	Нанесення і фактурування декоративного шару

- Нанесення декоративного шару проводиться до висихання армувального шару, не пізніше аніж 2 години після влаштування армувального шару.

- Приготування клейового розчину  для улаштування декоративного шару проводиться безпосередньо перед початком робіт.

- Роботи на одній ділянці фасаду необхідно проводити безперервно, аби уникнути виникнення нерівномірностей в структурі декоративного покриття.

- При необхідності вертикальні стики виконуються в місцях перетинів поверхонь фасаду, під водостічними трубами з використанням малярної стрічки.

- Клейовий розчин за допомогою шпателя чи полутерка наноситься на поверхню стіни на товщину 3-5 мм.

- Фактурування декоративного шару здійснюється безпосередньо після його нанесення шляхом проходження валиком, теркою, шпателем рухами по вертикалі, горизонталі, або круговими рухами руки.

- Різноманіття типів структурованої поверхні забезпечується застосуванням валиків з різними матеріалами покриття та різнопрофільних терок тощо.

- На великих площах поверхонь можливе формування декоративного фактурного шару шляхом високопродуктивного автоматизованого нанесення клейового розчину штукатурною машиною або пневмоінструментом.

5.8.	Фарбування поверхні

5.8.1. Поверхня повинна бути сухою і рівною. Перед використанням фарба перемішується за допомогою дрилю з насадкою. Допускається розведення фарби до 5% водою. При потребі можна колерувати водорозчинними барвниками, стійкими до дії ультрафіолетового проміння.

5.8.2. Фарба наноситься за допомогою валика, пензля або пневмоінструменту. Для уникнення утворення помітних стиків фарба наноситься методом «мокре на мокре». Наступний шар наноситься після висихання попереднього, але не раніше, аніж за 4 години.

6. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ

- У процесі улаштування системи утеплення  слід контролювати:

- відповідність застосовуваних комплектуючих матеріалів та виробів технічним вимогам, що встановлені у відповідних нормативних документах (таблиці 3,4,5,6 даної технологічної карти);

- комплектність системи в цілому згідно відповідних специфікацій проекту;

- дотримання правил транспортування та зберігання матеріалів і виробів згідно вимог стандартів і технічних умов на ці комплектуючі;

- технологічну послідовність виконання робіт згідно розділу 5 даної технологічної карти;

- якість поверхонь окремих шарів системи утеплення згідно вимог даної технологічної карти;

- швидкість вітру, температуру та відносну вологість навколишнього середовища згідно з вимогами нормативних документів, та вказівками з застосування комплектуючих матеріалів та виробів в умовах будівельного майданчика;

-     товщину шарів розчину за п. 6.2 даної технологічної карти.

- Граничні відхилення технічних показників від нормативних значень і методи їх контролю наведені у таблиці 7.

Таблиця 7. Граничні відхилення і методи контролювання технічних показників

| Технічний показник | Значення показника | Метод контролю |
| --- | --- | --- |
| Максимально допустима вологість основи, %: -із збірних матеріалів -і3змонолітних матеріалів | 45 | Вимірювальний - не менше п'яти вимірювань на кожні 50-70 м2 площі покриття, вологомір за ГОСТ 25932 |
| Товщина клейового шару, мм | 2-5 | Те саме, лінійка за ГОСТ 427 |
| Ширина вертикальних та горизонтальних щілин між плитами утеплювача, мм, не більше | 2 | Те саме, лінійка за ГОСТ 427, набір щупів за ТУ22-034-0221197-011-91 |
| Відхилення товщини теплоізоляційного шару, мм | ±5 | Те саме, набір щупів за ТУ22-034-0221197-011-91 |
| Проміжок між контрольною 2-метровою рейкою, та поверхнею армованого гідроізоляційного шару, нанесеного по плитах утеплювача, мм, не більше | 2 | Те саме, лінійка за ГОСТ 427, набір щупів за ТУ22-034-0221197-011-91 |
| Ухил площини ізоляції, % | 0,2 | Рівень за ГОСТ 9416 |
| Порядок розташування вертикальних швів | 3 розбіганням (перев'язування) | Візуальний огляд поверхні |

- Закінчення роботи з нанесення кожного окремого шару системи утеплення                              (1 - приклеювання плит утеплювача, 2 - вирівнювання поверхні утеплювача та механічне закріплення,        3 - влаштування захисного (армувального) шару, 4 - влаштування декоративного (фактурного) шару), слід засвідчувати актом огляду прихованих робіт, який складається за формою згідно додатку 9 ДБН А.3.1-5.

7. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

- Змонтована за проектом система утеплення  приймається в експлуатацію згідно правил, встановлених ДБНА.3.1-5.

7.2. На підготовлену до прийняття в експлуатацію систему утеплення   підрядник за участю проектувальника на підставі «Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури» складає паспорт фасаду, який є невід'ємною складовою архітектурно-технічного паспорта будівлі.

- Паспорт фасаду підлягає затвердженню у відповідному органі містобудування та архітектури за місцем розташування об'єкта.

- Зобов'язання генерального підрядника та організацій-співвиконавців робіт з улаштування системи утеплення  щодо її гарантійного терміну експлуатації, а також умов усунення виявлених у процесі експлуатації дефектів обумовлюються за домовленістю сторін у відповідній угоді (контракті) на виконання робіт.

- Гарантійні зобов'язання підрядника і проектувальника щодо термінів експлуатації системи утеплення в цілому, та її окремих конструктивних частин вносять до архітектурно-технічного паспорту об'єкта архітектури.

- Власник об'єкта архітектури протягом всього терміну експлуатації будівлі забезпечує здійснення періодичного огляду, та, за необхідності, детального технічного обстеження системи утеплення з вказівками з її експлуатації.

- Вказівки з експлуатації системи утеплення  на замовлення власника об'єкту розробляються проектувальником за участю підрядника, виходячи з виконаних розрахунків, та випробувань фрагментів фасаду під час проектування і монтажу системи

- Виявлені під час огляду (обстеження) локальні дефекти системи утеплення , що унеможливлюють її подальшу нормальну експлуатацію, усуваються шляхом демонтажу ушкоджених фрагментів з мінімальним розміром, кратним розміру плити утеплювача.

- Демонтовані елементи системи утеплення  утилізують згідно вимог ДСанПіН 2.2.7.029.

- Відновлення пошкоджених елементів фасаду виконують із застосуванням плит утеплювача, розчинових сумішей та інших складових, з яких змонтована система утеплення При заміні комплектуючих матеріалів та виробів їх показники мають відповідати властивостям елементів змонтованої системи утеплення .

- Внесення будь-яких змін у деталі фасаду протягом експлуатації об'єкту без дозволу автора проекту і органу містобудування та архітектури забороняється.

Додаток 1

Потреба в матеріалах на улаштування 100м2 системи утеплення

| Найменування матеріалу | Марка, код, НТД | Призначення |  | Од. виміру | Витрати на утеплення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | стін |  | відкосів | Влаштування 100 м.п. зовнішніх кутів | Укріплення армованим шаром та фкутурування |
| Плити теплоізоляційні | ДСТУБ В.2.7-45:2008 | Влаштування теплоізоляційного шару |  | м2 | 105 |  | 210 | — | — |
| Ґрунтовка глибокого проникнення | Ферозіт Грунт 1 ТУ У 24.3-21130758-002-2001 | Обробка поверхонь стін для забезпечення якісного приклеювання |  | л | 20 |  | 20 | — | — |
| Клей для систем теплоізоляції |  | Приклеювання теплоізоляційних плит до поверхонь зовнішніх стінових конструкцій. Виконання гідрозахисного армованого покриття, фактурування |  | кг | 1000 |  | 250 | 250 | 600 |
| Склотканина імпрегована з розміром вічка 4x4 мм | ТУ У 6-48-00204961-29-93 | Армування гідрозахисного шару |  | м2 | 120 |  | 240 |  | — |
| Профіль кутовий з перфорова-ними стінками | ДСТУ Б.В.2.7-3- 95 | Укріплення зовнішніх кутів, виконаних з теплоізоляційного матеріалу |  | м.п. | — |  | _ | 105 | — |
| Пінополіетиленовий джгут | ГОСТ 25621-83 | Ущільнення деформаційних швів |  | м.п. | 105 |  | — | — | — |
| Мастика герметизувальна | ГОСТ 25621-83 | Герметизація примикання плит утеплювача до віконних та дверних рам |  | кг на 100 м.п. | — |  | 3,5 | — | — |
| Дюбелі поліамідні з металевим сердечником | ГОСТ 26998-86 | Закріплення теплоізоляційних плит на зовнішніх стінових конструкціях |  | шт. | 600 |  | — | — | — |
| Вода | ГОСТ 23732-79 | Приготування розчинів | л |  |  | Відповідно до інструкцій з приготування розчинів |  |  |  |  |

ДОДАТОК 2

Потреба в матеріалах для декоративного оздоблення 100м2 системи утеплення LIGHBET

| Найменування матеріалу | Од. виміру | Призначення матеріалу | Витрати матеріалу |
| --- | --- | --- | --- |
| Ґрунтовка силіконова (при застосуванні силіконової фарби) | кг | Підготовка основи для нанесення силіконової фарби | 20 |
| Паропроникна фасадна фарба силіконова, або силікатна | кг | Декоративне оздоблення | 80 |

ДОДАТОК З

Потреба в допоміжних матеріалах

| Найменування матеріалу | Призначення | Одиниця виміру | Витрати на 100 м2 поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
| Сітка захисна | Захист фасаду від дії прямих сонячних променів та дощу | м2 | 140 |
| Сітка шліфувальна | Зачищення поверхні утеплювача | м2 | 5 |
| Малярна стрічка | Приклеювання в місцях стикання нових та раніше виконаних шарів штукатурки | м.п. | 20 |

ДОДАТОК 4

Потреба в механізмах, обладнанні, інструментах

| Найменування обладнання/інструменту | Марка, код, НТД | Призначення | Кількість, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Розчиномішалка з насадкою | Rebir | Приготування клейових та штукатурних розчинів | 1 |
| Перфоратор | Bosch | Виконання отворів у стінових конструкціях | 1 |
| Електрошуруповерт | Bosch | Закручування шурупів при закріпленні цокольних планок | 1 |
| Пилосос | Karher | Очищення поверхонь від пилу та отворів після свердління | 1 |
| Водоструменевий насос | Karher | Промивання поверхні при підготовці стінових конструкцій до влаштування системи | 1 |
| Кутова шліфувальна машина | Bosch | Механічна очистка поверхні при підготовці стінових конструкцій до влаштування системи | 1 |
| Ножівка по дереву | ГОСТ 4156 | Різання плит утеплювача |  |
| Ножіка по металу |  | Різання алюмінієвих профілів | 1 |
| Відро пластмасове ємністю 18 л, 30 л | ГОСТ 27324 | Приготування розчинових сумішей, подача розчинових сумішей до місця виконання робіт | 10 |
| Пензлик-макловиця | ГОСТ 10597-87 | Нанесення ґрунтовки | 1 |
| Кельма плиточника | ГОСТ 9533-81 | Нанесення клейової розчинової суміші на поверхню плити утеплювача | 5 |
| Шпатель з зубцями, ширина зубців 10 мм | ГОСТ 10778-83 | Вирівнювання маси клейової розчинової суміші по поверхні плити утеплювача | 5 |
| Шпатель кутовий зовнішній | ГОСТ 10778-83 | Виконання зовнішніх кутів системи утеплення | 3 |
| Шпатель кутовий внутрішній | ГОСТ 10778-83 | Виконання внутрішніх кутів системи утеплення | 3 |
| Правило | ГОСТ 25782-90 | Притискання плит утеплювача при приклеюванні | 3 |
| Терка стальна гладка, довжина 60 см, ЗО см | ГОСТ 25782-90 | Вирівнювання клейової розчинової суміші по поверхні плити утеплювача | 4 |
| Терка пластикова | ГОСТ 25782-90 | Формування декоративної фактури покриття | 10 |
| Тримач для наждачного паперу | ГОСТ 2456 | Закріплення шліфувальної сітки при зачищенні поверхні утеплювача | 3 |
| Шпатель металічний ширина 100 мм | ГОСТ 10778-83 | Шпаклювання тріщин при підготовці стінових конструкцій до влаштування системи утеплення | 3 |
| Ножиці | — | Різання армувальної тканини | 1 |
| Ножиці для різання металу | ГОСТ 7210-75 | Різання перфорованих кутників, цокольної планки, капельників | 1 |
| Молоток | ГОСТ 11042-90 | Забивання дюбелів | 4 |
| Молоток-кирка | ГОСТ 11042-90 | Усунення нерівностей, демонтаж старого штукатурного шару | 3 |
| Щітка металічна | ГОСТ 10597 | Зачищування поверхні | 2 |
| Шприц для герметика | — | Заповнення герметиком примикання плит утеплювача до віконних та дверних рам | 1 |
| Рулетка металічна, довжина 5 м, 10 м | ГОСТ 7502-98 | Розмітка поверхні стінових конструкцій | 2 |
| Лінійка металічна, довжина 1000 мм | ГОСТ 427-75 | Вимірювання плит утеплювача при різанні | 2 |
| Кутник | ГОСТ 3749-74 | Визначення відхилень відкосів, різання плит утеплювача | 3 |
| Рівень, довжина не менше 2 м | ГОСТ 9416-83 | Вимірювання відхилень від горизонталі | 2 |
| Висок | — | Вимірювання відхилень від вертикалі | 1 |
| Вологомір | ГОСТ 21196-75 ГОСТ 25932-83 | Вимірювання вологості зовнішніх стінових конструкцій | 1 |

ОСНОВНІ ДЕФЕКТИ ТА ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ ПРИ ВЛАШТУВАННІ СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ

- Тріщини на оздоблювально-декоративному шарі

- Недостатня площа приклеювання теплоізоляційних плит до основи.

- Монтаж дюбелів в місцях наявності пустот між теплоізоляційною плитою та основою.

- Неякісне механічне закріплення дюбелями - дюбелі або занадто глибоко посаджені в плиту, напружуючи теплоізоляційний матеріал, або недостатньо притискають його до основи, у тому числі, коли основа виготовлена з пустотних матеріалів, або кількість дюбелів менша від проектної.

- Приклеювання теплоізоляційних плит без перев'язки, з щілинами між ними більше 2 мм, або коли щілини заповнені клейовим розчином.

- Відсутність захисту фасаду при виконанні робіт (від пересихання тонких шарів під дією вітру чи підвищеної температури, а в дощову погоду - від розмивання).

- Використання не лугостійкої сітки з густиною менше 150 г/м2 (приводить до втрати армувальної функції).

- Нерівномірність товщини захисного шару, пов'язана з наявністю западин і виступів у теплоізоляційному та захисному шарах більше 3 мм .

- Монтаж армувальної сітки без попереднього нанесення та вирівнювання клею на теплоізоляційних плитах.

- Невиконання запроектованих деформаційних шарів.

- Суміщення стиків плит з краями дверних та віконних пройм.

- Відшарування системи утеплення від основи

- Занижена товщина утеплювача відносно проектної.

- Монтаж системи утеплення на основу з незадовільною міцністю та адгезією до основи.

- Незадовільне виконання елементів захисту будівлі від проникнення атмосферної вологи (покрівля, карнизи, відливи, парапети).

- Недостатня кількість клейового розчину, невідповідність типу та глибини посадки дюбелів.

- Пошкодження декоративного шару

Монтаж системи утеплення до закінчення внутрішніх штукатурних робіт, виконання стяжок та їх висихання. Неналежне ущільнення (без використання герметизувальних матеріалів) місць примикання системи утеплення до підвіконників, дверних та віконних рам.

Використання матеріалів з невідповідними значеннями паропроникності різних шарів системи утеплення

(накопичення вологи перед шаром з низькою паропроникністю).

Нанесення декоративного шару без попереднього очищення основи та ґрунтування.

Нанесення фарби на поверхню, яка не витримана до початку фарбування терміну, вказаного виробником фарби.

МІНЕРАЛЬНИЙ УТЕПЛЮВАЧ